Danfoss EKC102B1

для “INTER-1200” исполнения “зима-лето”

Интерфейс пользователя

Дисплей

Величины отображаются на трехразрядном индикаторе и посредством настройки вы можете определить, должна ли температура отображаться в °С или °F.

Светодиоды (LED) на лицевой панели

На лицевой панели находятся светодиоды, которые загораются при активации соответствующих им реле.

= Охлаждение

= Оттайка

При аварийном сигнале светодиоды мигают.

В этой ситуации вы можете вывести код ошибки на дисплей, и снять/подтвердить аварийный сигнал кратким нажатием на верхнюю кнопку.

Кнопки

При изменении настройки верхняя и нижняя кнопки дадут вам большее и меньшее значение, в зависимости от того, какую из них вы нажмёте. Для того, чтобы изменить величину, вы должны получить доступ к меню. Нажав на верхнюю кнопку в течение нескольких секунд вы попадете в колонку с параметрами кодов. Найдите код параметра, который вы хотите изменить, и нажмите на среднюю кнопку до тех пор, пока не появится величина параметра. После изменения величины сохраните ее, снова нажав на среднюю кнопку.

Примеры

Настройка в меню

1. Нажмите на верхнюю кнопку до тех пор, пока не будет показан параметр r01

2. Нажимая на верхнюю или нижнюю кнопку, параметр, который вы хотите изменить

3. Нажмите на среднюю кнопку, пока не будет показана величина параметра

4. Нажмите на верхнюю или нижнюю кнопку и выберите новую величину

5. Снова нажмите на среднюю кнопку для фиксации настройки.

Отключение аварийного реле / получение аварийного сигнала / просмотр аварийного кода

• Кратковременно нажать на верхнюю кнопку. Если имеется несколько аварийных кодов, их можно найти в списке прокрутки. Для сканирования списка прокрутки нажать на верхнюю или нижнюю кнопку .

Задание уставки температуры

1. Нажмите на среднюю кнопку, пока не будет показана уставка температуры

2. Нажмите на верхнюю или нижнюю кнопку и выберите новую величину

3. Снова нажмите на среднюю кнопку для изменения настройки.

Ручной пуск или остановка оттайки:

• Нажмите на нижнюю кнопку в течение четырёх секунд.

Просмотр температуры на другом температурном датчике:

• Кратковременно нажать на нижнюю кнопку. Если датчик не установлен, появится «non».

Холодильный шкаф с данным контроллером будет адаптироваться к температуре окружающей среды. Если температура окружающей среды теплее, чем  «cut-in», будет включен компрессор, для того, чтобы поддерживать установленную температуру. Когда окружающая температура падает ниже «cut-out», будет включен ТЭН для нагрева. Во время работы ТЭНа на дисплее будет отображаться сигнал оттайки (этот сигнал также отображается во время самой оттайки). Во время охлаждения на дисплее будет отображаться соответствующий сигнал.

Для того чтобы избежать конфликта между двумя режимами – нагревом и охлаждением – существует задержка перемены режима. Это означает, что после выключения охлаждения, работа ТЭНа будет заблокирована до того момента, как истечет время задержки. Если при нагреве ТЭНом температура поднимется выше «cut-in», то охлаждение компрессором возможно только при истечении времени задержки.

При включении задержка 2 мин. Если температура выше «cut-in», будет включен режим охлаждения. Если температура в пределах регулирования, не включается ни один из режимов. Если температура ниже «cut-out», будет включен ТЭН.

Для того чтобы предостеречь замерзание продукта и запуск компрессора при низких температурах окружающей среды, датчик конденсатора используется в качестве датчика температуры окружающей среды. Если температура окружающей среды ниже -5ºC, запуск компрессора блокируется. Если датчик конденсатора вышел из строя, запуск компрессора возможен только после устранения неисправности датчика. Если датчик конденсатора не используется, то для компрессора нет ограничения по температуре окружающей среды.

Если датчик внутри камеры неисправен, то работа компрессора и ТЭНа блокируются.

Тревога по температуре конденсации

Компрессорный агрегат защищен от работы в повышенных температурах конденсации (загрязненный конденсатор). Защита имеет 2 уровня. Когда температура конденсации превышает показания параметра А37 (температура при которой включается сигнал тревоги конденсатора) и проходит время задержки параметра _03 (задержка включения тревоги конденсатора), на дисплее включается сигнал тревоги - А61 (сигнал тревоги конденсатора) и работа компрессора продолжается. Если температура превышает параметр _01 (лимит температуры конденсации) и проходит время задержки параметра _03 (задержка включения тревоги конденсатора), на дисплее включается новый сигнал тревоги _02 (блокировка работы) и охлаждение прекращается.

Возобновление работы компрессора возможно после подтверждения о прочтении (нажатие верхней кнопки контроллера) при условии, что температура конденсатора не превышает параметр А37 (температура при которой включается сигнал тревоги конденсатора).

Параметры

| Параметры |  | Мин.знач. | Mакс. знач | пример |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Функции | Коды |  |  |  |
| Температура (уставка) | --- | -50 ºC | 50 ºC | 3 |
| диференциал | r01 | 0,1 K | 20 K | 3 |
| максимальное значение заданной температуры | r02 | -49 °C | 50 °C | 15 |
| минимальное значение заданной температуры | r03 | -50 °C | 49 °C | 3 |
| Коррекция показаний температуры на дисплее Если температура в охлаждаемом объеме и температура, отображаемая контроллером, не одинаковы, можно произвести коррекцию температуры показываемой на дисплее. | r04 | -20 K | 20 K | 0 |
| Единица измерения температуры (ºC/ºF) | r05 | °C | °F | °C |
| Коррекция сигнала с Sair Компенсация длинного кабеля датчика | r09 | -10 K | 10 K | 0 |
| Ручное управление (–1), остановка регулирования (0), пуск регулирования (1). Этой настройкой охлаждение может быть начато, остановлено, или может быть разрешено ручное управление выходами. Пуск/остановка охлаждения может также быть выполнена посредством внешнего выключателя, подключённого ко входу DI. Остановленное охлаждение выдаст аварийный сигнал «Standby alarm» (режим ожидания). | r12 | -1 | 1 | 1 |
| Смещение уставки во время ночного режима работы Настройка термостата будет состоять из уставки плюс величины смещения r13 в ночном режиме работы. (Выберите отрицательную величину, если предполагается аккумуляция холода). | r13 | -10 K | 10 K | 0 |
| Задержка при переходе от режима охлаждения на режим нагрева и наоборот. | r74 | 0 min | 90 min | 30 |
| Задержка аварийного сигнала температуры (короткая задержка) Если одна из двух предельных величин превышена, начинается отсчет таймера. Аварийный сигнал выдается до истечения установленной задержки. Задержка времени устанавливается в минутах. | A03 | 0 min | 240 min | 240 |
| Задержка аварийного сигнала двери Задержка времени устанавливается в минутах. Функция настраивается в о02. | A04 | 0 min | 240 min | 240 |
| Задержка аварийного сигнала температуры при начале охлаждения (длинная задержка аварийного сигнала) Эта задержка времени используется во время запуска, во время оттайки, сразу после оттайки. Возврат к нормальной задержке времени (А(А03) произойдёт, когда температура упадёт ниже заданного верхнего аварийного предела. Задержка времени устанавливается в минутах. | A12 | 0 min | 240 min | 240 |
| Верхний предел аварийного сигнала Здесь вы устанавливаете, когда должен начать работу аварийный сигнал по высокой температуре. Предельная величина устанавливается в °С (абсолютная величина). Предельная величина будет поднята во время ночного режима работы. Величина является той же самой, что установлена для ночной работы, только будет поднята в случае, когда она является положительной. | A13 | -50 °C | 50 °C | 15 |
| Нижний предел аварийного сигнала Здесь вы устанавливаете, когда должен выдаваться аварийный сигнал по низкой температуре. Предельная величина устанавливается в °С (абсолютная величина). | A14 | -50 °C | 50 °C | -5 |
| Первый уровень аварийной сигнализации с конденсатора. То есть это температура при которой на дисплее появится аварийный сигнал. При этом нужно учитывать задержку срабатывания задаваемую в предыдущем параметре _03 | A37 | 0 °C | 99.9 °C | 53 |
| задержка аварийного сигнала с конденсатора | А54 | 0 | 30 min | 5 |
| Второй уровень аварийной сигнализации с конденсатора. То есть это температура при которой выключается реле компрессора. При этом нужно учитывать задержку срабатывания задаваемую в предыдущем параметре _03 | A55 | 0 °C | 99.9 °C | 58 |
| Минимальное время работы | c01 | 0 min | 30 min | 2 |
| минимальное время стоянки | c02 | 0 min | 30 min | 2 |
| Инверсная работа реле для D01 0: Нормальная работа: реле включается, когда требуется охлаждение. 1: Инверсная работа: реле выключается, когда требуется охлаждение (эта схема соединения в результате даёт охлаждение при неполадке с подачей напряжения питания). | c30 | OFF | ON | OFF |
| Способ оттайки Здесь вы устанавливаете, должна ли оттайка быть электрической или естественной. Во время оттайки включается реле оттайки. | d01 | Off | Nat | Nat |
| Температура остановки оттайки Оттайка останавливается при определённой температуре, которая измеряется датчиком (датчик определяется в d10). Устанавливается значение температуры. | d02 | 0 °C | 25 °C | Off или 25 |
| Интервал между запусками оттайки Интервал сбрасывается на ноль и включает таймер при каждом запуске оттайки. По истечении установленного времени функция запустит оттайку. Эта функция используется как простой пуск оттайки или может использоваться как меры предосторожности если не приходит внешний сигнал на включение.В случае запуски оттайки по сигналу от внешнего таймера на цифровом входе следует настроить интервал чуть большим, чем максимально ожидаемый между оттайками. Интервал времени не работает, когда настройка = 0. | d03 | 0 | 48 hours | 0 |
| Максимальная длительность оттайки Эта настройка является защитной, для прекращения оттайки, если не произошла остановка по температуре. (Настройка будет временем оттайки, если d10 выбрано равным 0). | d04 | 0 min | 180 min | 25 |
| Смещение включений оттайки после пуска Эта функция применяется только в случае, если вы имеете несколько холодильных установок или групп, где бы вы хотели сместить оттайки относительно друг друга. Эта функция используется только когда вы выбрали оттайку с интервалом запуска (d03).Эта функция задерживает интервал времени d03 на заданное количество минут, но только один раз при самой первой оттайке когда на контроллер подаётся напряжение. Эта функция активизируется всякий раз после любой неполадки с питанием. | d05 | 0 min | 240 min | 0 |
| Датчик оттайки Здесь вы определяете датчик оттайки: 0 - по времени, 1 - Sair | d10 | 0 | 1 | 0 |
| Оттайка при запуске Здесь задается, должен ли контроллер начать с оттайки после отключении питания. | d13 | no | yes | No |
| Оттайка по необходимости – суммарное время охлаждения Суммарное время открытия соленоида или работы компрессора. По истечении этого времени включается оттайка. Если значение = 0, то функция отключается | d18 | 0 | 48 hours | 4 |
| Задержка выходного сигнала после запуска После запуска или неисправности электропитания включение регулирования контроллера может быть задержано во избежание перегрузок в сети. Здесь вы можете установить время задержки. | o01 | 0 sec | 600 sec | 120 |
| Цифровой входной сигнал– DI Контроллер имеет цифровой вход, который может быть использован для одной из следующих функций: Off: вход не используется. 1) Функция двери. Если вход открыт, он сигнализирует, что дверь открыта. Когда истекает задержка «А04», выдаётся аварийный сигнал. 2) Оттайка. Функция запускается импульсным нажатием длительностью, по крайней мере, в две секунды. Если сигнал должен быть получен несколькими контроллерами, очень важно, чтобы ВСЕ соединения были смонтированы одинаково (DI к DI и GND к GND). 3) Главный выключатель. Регулирование начинается при замкнутом входе и прекращается при разомкнутом. 4) Ночная работа. Когда вход замкнут, контроллер переходит в режим ночной работы. | o02 | 0 | 4 | 0 |
| Пароль 1 – ( Доступ ко всем настройкам ) Если настройки в контроллере должны быть защищены кодом доступа, вы можете установить цифровую величину между 0 и 100. Если нет, вы можете отменить эту функцию настройкой 0. (99 вам даст доступ всегда). | o05 | 0 | 100 | 0 или 12 |
| Тип датчика Обычно используется датчик Pt 1000 с большой точностью сигнала. Но вы также можете использовать датчик с другой точностью сигнала. Это может быть или датчик РТС (1000 ohm при 25°С), или датчик NTC (5000 ohm при 25°С). Все установленные датчики должны быть одного типа. | o06 | Pt | ntc | Ntc |
| Деление дисплея Yes: Даёт деления в 0,5º No: Даёт деления в 0,1º | o15 | no | yes | No |
| Пароль 2 ( Частичный доступ ) Это доступ к настройкам параметров, а не к настройкам конфигурации. Если настройки в контроллере должны быть защищены кодом доступа, вы можете установить цифровую величину между 0 и 100. Если нет, вы можете аннулировать эту функцию настройкой 0. Если используется эта функция, необходимо использовать код доступа 1 (о05). | o64 | 0 | 100 | 0 |
| Сохранить как заводскую настройку Этой настройкой вы сохраняете действующие настройки контроллера в качестве новой базовой настройки (ранее действовавшие заводские настройки переписываются). | o67 | OFF | ON | OFF |
| Дополнительный датчик Здесь вы определяете применение для датчика Saux. 0: Никакой. Не подключён никакой датчик. 1: Датчик продукта. 2: Температурный датчик конденсатора с аварийной функцией.. | o69 | 0 | 2 | 2 |
| Реле 2 Здесь вы определяете применение для реле 2: 2 = аварийная сигнализация. 3 = тэн. | o71 | 2 | 3 | 3 |
| Температура измерения датчиком Saux | u03 |  |  |  |
| Состояние на входе DI1 On/1=замкнут | u10 |  |  |  |
| Состояние на реле охлаждения | u58 |  |  |  |
| Состояние на реле 2 | u70 |  |  |  |

Сообщение об ошибке

В случае возникновения ошибки или аварии все светодиоды на лицевой панели будут мигать Если в этой ситуации вы нажмёте на верхнюю кнопку, вы увидите на дисплее аварийный отчёт. Существует два вида отчётов об ошибке – это может быть или аварийный сигнал, возникающий в течение дневной работы, или сигнал, касающийся дефекта монтажа.

А– аварийные сигналы, которые остаются невидимыми, пока не истечёт время задержки.

Е – аварийные сигналы, которые становятся видимыми сразу же в момент возникновения неполадки.

(Аварии А не показываются, если есть аварии Е)

Могут появиться следующие сообщения:

| A1 | Аварийный сигнал по высокой температуре |
| --- | --- |
| A2 | Аварийный сигнал по низкой температуре |
| A4 | Аварийный сигнал двери |
| A45 | Режим ожидания (охлаждение остановлено через r12 или вход DI) |
| A61 | Аварийный сигнал с конденсатора |
| A80 | Блокировка работы компрессора по причине высокой температуры конденсации |
| E1 | Неисправности в контроллере |
| E27 | Ошибка датчика S5 |
| E29 | Ошибка датчика Sair |
| E30 | Ошибка датчика Saux |

Рабочее состояние (статус)

При работе контроллера возникают ситуации, когда он просто ожидает следующего шага программы регулирования. Чтобы понять «почему ничего не происходит», вы можете посмотреть рабочее состояние на дисплее. Быстро нажмите (1 раз) верхнюю кнопку. Если имеется код состояния, он будет показан на дисплее. (Коды состояния имеют более низкий приоритет, чем аварийные коды). Другими словами, вы не сможете увидеть код состояния при активном аварийном сигнале. Отдельные коды состояния имеют следующие значения:

| S0 | Регулирование |
| --- | --- |
| S2 | Компрессор должен работать по крайней мере х минут (с01) |
| S3 | Компрессор должен стоять по крайней мере х минут (с02) |
| S10 | Охлаждение остановлено главным выключателем. Или параметром r12 или входом DI |
| S11 | Охлаждение остановлено термостатом |
| S14 | Оттайка |
| S17 | Дверь открыта, Вход DI разомкнут |
| S20 | Аварийное охлаждение |
| S25 | Ручное управление выходами |
| S32 | Задержка на выходах во время запуска |
| S41 | Охлаждение выключено из-за «загрязненного» конденсатора |
| Non | Температура оттайки не может быть показана. Остановка происходит по времени |
| -d- | Идет оттайка. Начало охлаждения после оттайки |
| PS | Требуется пароль. Введите пароль |